기자재(모니터링, 맨홀펌프 제어반, 유량계 제어반) 제작도서 검토서

논산시 하수관거정비 BTL 민간투자 사업(GS건 논산-09-019)

구 분	제 출 사 항	검 토 사 항	비 고
감시제어시스템 - 모니터링 프로그램 - 서버 및 네트워크	￮ 공급자재 목록 ￮ 제작 공정표 ￮ Deviation Sheet ￮ 설계 시방서 ￮ 제작시방서 ￮ 사양비교표 ￮ DATA SHEET ￮ 관련기술계산서 ￮ 특수공구 및 예비품 목록 ￮ 제작도면 ￮ 시험 및 검사계획서 ￮ 시운전계획서 ￮ CATALOGUE 등	￮ 유지관리 모니터링 시스템 구축 시 중앙제어실에 설치되는 H/W 및 S/W로 적정한 사양이 제시됨.	승 인
맨홀펌프 제어반		- 현장에서 수동운전이 가능하고 PLC고장시 현장에서 자동 운전 가능토록 구성됨 - 원격(하수종말처리장)에서 자동운전 및 수동운전이 가능하고 유지관리가 용이하도록 구성됨	승 인
유량계 제어반		- 하수관거내의 유량측정 및 전송하고 원격지(하수종말처리장)에서 감시 및 제어하기 위한 설비로 사양이 제시됨. - 하수관거 유량계 모니터링 전송규격에 맞는 RTU사양으로 제시됨.	승 인
전체 검토의견	- 제작 공정 예정표에 준하여 향후 공장검수 및 현장 반입, 설치에 차질이 없도록 할 것. - 각 시스템 장비의 현장반입 시 반입검사를 실시하여 품질 확인 후 시공토록 할 것. - 설계도서 및 공단에서 제시한 “외산기자재 승인 및 검사업무 개선방안”, “하수관거 유량계 모니터링 전송 규격”, “하수관거 유량계 모니터링시스템 표준화 수립연구” 등을 포함한 기능이 수행되도록 제작. 시공 할 것. - 중앙제어실의 설비 설치 및 전기, 통신 공사는 자격요건을 갖춘 자가 시공할 수 있도록 할 것. - 전력 및 통신선 공사 시 관련 유관기관과 사전협의 후 시공토록 할 것. - 향후 세부일정 및 시공방안 등은 감독관과 협의 하에 할 것.		-