3장은 단어의 뜻을 약간 알면서 내용이해를 하고, 공식 몇 개만 외우면 아주 쉬운 단원입니다. 5장 다음으로 쉬운 단원이니 이 단원에서 점수를 많이 올려야 합니다. 어차피 4장은 과락을 넘긴다는 생각으로 공부를 해야 하니까, 4장에서 깎인 점수를 3장과 5장에서 만회를 해야지요.

환경을 사랑하는 사람들이 있기에 우리의 미래는 밝습니다.

[3-1 상하수도의 기본계획]

(1)개요

-다음 도식을 잘 보면서 설명되는 단어를 이해하세요.

도수시설

송수시설

배수관

원수 ---->

취수시설

------->

정수장

------->

배수지

------->

급수

정수시설

배수시설

도수관

송수관

․원수 : 전혀 처리하지 않은 물입니다. 즉, 지표수, 지하수 등이 될 수 있지요.

․취수시설 : 원수를 취하는 시설입니다. 종류-취수문, 취수탑, 취수구, 취수관(자세한 설명은 3-2에서 설명)

․도수시설 : 수원(지표수, 지하수등)에서 취수한 물을 정수장까지 공급하는 모든시설. 3-3에서 자세히 설명

․정수시설 : 수질을 요구되는 정도로 정화시키는 모든 시설. 3-4에서 자세히 설명

․송수시설 : 정수된 물을 배수지까지 보내는 모든시설. 3-3에서 자세히 설명

․배수시설 : 배수지로부터 배수관까지의 모든시설. 종류-배수지, 배수탑, 고가탱크(자세한 설명은 3-6에서 설명)

․급수시설 : 배수관에서 각 소비자의 급수전(수도꼭지...)사이에 존재하는 모든 시설

-즉, 순서를 다음과 같이도 말할수 있습니다.

도수→정수→송수→배수→급수

-윗 설명을 기초로 그림 3-2 수도시설의 일반적 계통도를 이해하세요.

95.10.8 기사 문제24)다음중 상수도의 구성요소가 아닌 것은?

㉮저수  ㉯정수  ㉰송수  ㉱배수

(답)㉮

96.5.26 기사 문제34)송수의 설명중 옳은 것은?

㉮수원에서 소요수량을 취입하는 것

㉯원수를 정수시설에 보내는 것

㉰정수시설에서 배수시설 시점까지 보내는 것

㉱배수시설에 의해서 급수지에 보내는 것

(답)㉱

99.8.8 기사 문제34)도수시설의 설명중 옳은 것은?

㉮정수장으로부터 배수시설까지 상수를 보내는 시설

㉯원수를 취수시설까지 보내는 시설

㉰취수시설로부터 정수시설까지 원수를 보내는 시설

㉱배수시설로부터 급수지로 보내는 시설

(답)㉰

99.8.8 기사 문제23)지하수를 수원으로 사용하는 경우 필요없는 시설로 가장 알맞는 것은?

㉮착수정  ㉯침전지  ㉰여과지  ㉱정수지

(해설)그림 3-2 수도시설의 일반적 계통도를 보세요

(답)㉯

(2)인구추정

이부분은 등차증가법과 등비증가법은 공식을 외우고, 문제 풀이에도 대비를 해야 합니다. 나머지 방법의 경우는 기호의 의미와 사용되는 경우를 파악하며 이해만 하면 됩니다.

<내용정리-등차증가법>

[eqn: P_n =P_0 +na] (암기)

[eqn: P_n]:현재로부터 n년 후의 추정인구

[eqn: P_0]:설계기간

a:연평균 인구증가수=[eqn: { P_0 -P_t} over {t }](윗식을 a에 대해 정리하면 됩니다.)

[eqn: P_t]:현재로부터 t년전의 인구

99.8.8 기사 문제26)다음의 인구자료를 이용하여 2000년도의 인구(명)를 등차급수 방법으로 추정하면?

연도	1986	1987	1988	1989	1990
인구(명)	150000	155000	162000	165000	170000

(풀이)a=[eqn: { 170000-150000} over {4 }]=5000

1990년도의 인구가 170000이므로 10년후의 인구인 2000년의 인구는

[eqn: P_10]=170000+5000*10=220000명

<내용정리-등비증가법>

[eqn: P_n =P_0 (1+r)^n]

r=연평균 인구증가율=[eqn: ({P_0 } over {P_t })^1/t -1](윗식을 r에 대해 정리하면 나옵니다.)

연습문제37)다음은 도시인구의 추정방법중 등비급수법에 의한 인구증가를 보인 어느 도시의 인구이다. 연평균 증가율은 얼마이겠는가?

(현재 인구:450000명, 10년 전 인구:200000명)

(풀이)연평균 증가율 r=[eqn: ({P_0 } over {P_t })^1/t -1]=[eqn: ( { 450000} over {200000 } )^1/10 -1]=0.084

<내용정리>

나머지는 외우지 마시고, 기호의 의미정도만 알아두세요. 논리법은 아주 중요합니다. 논리법외에는 가볍게 읽어 보시고, 논리법은 꼭 익히세요.(외우지는 않아도 됩니다.)

95.10.8 기사 문제29)다음은 로지스틱(logistic)인구 추정공식이다. 기호설명중에서 틀린 것은?

[eqn: y= { K} over {1+e^a-bx }]

㉮y:기준년으로부터 경과년수 후의 인구

㉯K:평균 인구 증가율

㉰x:기준년으로부터 경과 년수

㉱a,b:상수

(해설)K는 포화인구수

(답)㉯

99.6.20 기사 문제31)다음 식은 논리법(logistic method)에 의한 인구추정 공식이다. 식에서 S는 무엇을 뜻하는가?

[eqn: P= { S} over {1+e^a-bt }]

㉮현재인구  ㉯포화인구

㉰기준년으로부터 t년후의 인구

㉱기준년으로 부터의 경과 년수

(답)㉯

96.10.6 기사 문제22)다음에 열거된 인구추정법 중에서 장기에 걸친 인구추정을 위하여 가장 알맞은 것은?

㉮논리곡선(S곡선)법  ㉯감소증가율법

㉰등비증가법  ㉱등차증가법

(답)㉮

(3)급수량

<내용정리-사용목적과 수량>

-급수량은 사용목적에 따라 가정용수, 상업용수, 공업용수, 공공용수, 불명수로 분류한다.

-불명수는 손실과 허비라고 불리우는데 누수(물이 새는것)와 도수(앞에서 말한 도수가 아니라, 도둑질의 “도”자입니다.)등을 의미한다.

96.5.26 기사 문제35)물의 사용목적에 따라 분류한다면 누수는 어느 종류에 속하겠는가?

㉮소화수용  ㉯잡용수용  ㉰사무소용  ㉱아무것에도 속하지 않는다.

(답)㉱

<내용정리-goodrich공식>

[eqn: P=180t^-0.10](암기하지 마세요. 기호의 의미는 다음문제를 풀면서 익히시고, 경험공식이므로 t의 단위가 day라는 것은 암기하세요.)

P:연평균 소비율에 대한 백분율

t:시간(day)

95.5.14 기사 문제34)급수율의 변화를 나타내기 위하여 사용되는 Goodrich공식은 [eqn: p=180t^-0.1]이다. 주 최대 급수율은 연평균의 몇%인가?

(풀이)주=7day 즉, t에다 7을 대입하면 p=[eqn: 180*7^-0.10]=148, 그러므로 148%

<내용정리-소화용수량>

[eqn: Q=3.86 SQRT { P}(1-0.01 SQRT { P})](공식은 외우지 마시고, 각 기호의 의미 및 단위를 외우세요.)

Q=소화용수량([eqn: m^3 /min])

P=인구수를 1000으로 나눈값

97.5.25 기사 문제25)소화용수의 양을 계산하기 위하여 미국화재보험협회(NBFU)에서는 다음 공식을 추천하고 있다. 연구는 160000인 도시에서 요구되는 소화용수의 양([eqn: m^3 /sec])은?(단,[eqn: Q=3.86 SQRT { P}(1-0.01 SQRT { P})]

(풀이)P=[eqn: { 160000} over {1000 }]=160 , Q=[eqn: 3.86 SQRT { 160}(1-0.01 SQRT { 160} )]=42.65

, Q=42.65[eqn: m^3 /min]=[eqn: { 42.65m^3} over {min }* { 1min} over {60sec }]=0.71[eqn: m^3 /sec]

<내용정리-사용수량의 종류>

①1일 최대 급수량=1일 평균급수량*1.5

②1일 최대 평균급수량=1일 평균급수량*1.25

③1일 1시간 평균 급수량=[eqn: { 1일 평균급수량} over {24 }]

④시간 최대 급수량=[eqn: { 1일 최대 급수량} over {24 }*1.5]

⑤1일 최소 급수량=1일 평균급수량*0.6

⑥월 최대 급수량=1일 평균급수량*30*1.25

95.5.14 기사 문제30)1일 평균 급수량을 100으로 하였을 때 1일 최대 평균 급수량은?

(풀이)1일최대 평균 급수량=1일 평균 급수량*1.25=100*1.25=125

96.5.26 기사 문제38)도시 상수도에서 일반적으로 1일 평균 사용수량을 1로 할 때 시간 최대 사용수량의 비율은?

㉮1.0~1.2  ㉯1.2~1.4  ㉰1.5~1.6  ㉱2.0~2.3

(풀이)시간 최대 급수량=[eqn: { 1일최대 급수량} over {24 } *1.5]=[eqn: { 1일 평균급수량*1.5} over {24 }*1.5]

=[eqn: { 1*1.5*1.5} over {24 }]=0.094, 그런데 문제에서 비율을 구하라고 했으므로, 시간과 일을 곧바로 비교하는 것은 안되지요. 만약 평균 사용수량이 100일 때 시간최대 사용수량은?이라는 문제이면 윗공식을 그냥 쓰면 되지만, 비율을 나타내므로 시간최대 급수량에 24를 다시 곱해주어야 합니다. 0.094*24=2.25

(답)㉱

<내용정리-사용용도에 따른 급수량>

․취수시설, 도수시설, 정수시설, 송수시설, 배수지 : 1일 최대급수량

․배수관의 구경결정 : 시간 최대 급수량

․수원지, 저수지, 유역면적의 결정 : 1일 평균급수량

․보조저수지, 보조용수펌프의 용량 결정 : 1일 최대 평균급수량

97.5.25 기사 문제34)취수, 도수, 정수, 송수설비의 설계 기준되는 급수량은?

㉮계획 1일 평균 급수량  ㉯계획 1일 최대 평균급수량

㉰계획 1일 최대 급수량  ㉱계획 1일 시간 최대 급수량

(답)㉰

<내용정리-사용용도에 따른 하수(오수)량>

사용용도		계획 하수량
		분류식	합류식
1차처리	처리시설 도수관거	계획1일최대오수량 계획시간최대오수량	계획1일최대오수량 우천시의계획하수량
2차처리	처리시설 도수관거	계획1일최대오수량 계획시간최대오수량	계획1일최대오수량 계획시간최대오수량
고도처리		대상수량

윗표의 해설)예를 들어 분류식의 경우 1차처리의 처리시설을 설계할때는 계획1일최대 오수량을 사용합니다.

97.5.25 기사 문제40)각 시설별 표준 계획 하수량이 잘못 짝지어진 것은?(단, 분류식 하수도)

㉮1차 침전지까지 처리시설-계획 1일 최대 오수량

㉯1차 침전지까지 처리장내 연결관거-계획시간 최대 오수량

㉰2차 처리 처리시설-계획 1일 평균 오수량

㉱고도처리 처리시설-대상수량

(답)㉰

(4)하수량

<내용정리-첨두율>

첨두율 : 하수량의 평균유량에 대한 비

95.10.8 기사 문제37)다음에 열거된 사항중에서 첨두율을 나타내는 것은?

㉮상업용수와 공업용수간의 비

㉯하수량의 평균유량에 대한 비

㉰상수 요구량과 하수량간의 비

㉱최대 하수량과 최소 하수량간의 비

(답)㉯

(5)우수량

<내용정리-강우강도>

-단위시간에 내린 비의 깊이

-단위 : mm/hr

-강우강도 공식은 책에 각 지역별로 나와 있습니다. 공식은 외우지 마시고, 각 기호의 의미와 단위는 꼭 외워 두세요. 강우강도의 단위는 mm/hr이고, 강우지속시간의 단위는 min입니다.(강우지속시간이란 뒤에 나오겠지만, 비가 얼마나 지속되는지의 시간입니다.)

95.10.8 기사 문제38)강우 강도 공식을 가장 옳게 표현한 것은?

㉮실제 유출량과 이론 유출량과의 관계식

㉯어떤 지역의 연간 강우량과 일간 강우량과의 관계식

㉰어떤 지역의 강우강도의 계속시간과의 관계를 나타낸 식

㉱어떤 지역의 강우강도와 유출계수와의 관계를 표현한 식

(답)㉰

95.10.8 기사 문제27)다음은 강우강도를 구하는 Feir공식이다. 이중 T가 뜻하는 것은?

[eqn: I= { CT^m} over {(d+t)^n }]

㉮확률년  ㉯강우계속시간  ㉰지방특유의 상수  ㉱강우 계속시 강우량

(답)㉮

<내용정리-강우지속시간>

1

관

A

2

윗 그림을 보면서 다음 설명을 익히세요.

-강우지속시간이란 강우(비)가 내리기 시작하여 얼마나 지속되느냐를 나타내는 시간입니다. 이것은 보통 유달시간을 이용합니다.(왜인지는 설명 안하겠습니다.)

-유달시간=유입시간+유하시간

-유입시간=지역A에 비가 내린후 흐름 1에 의해 관까지 유입하는데 걸리는 시간, 대체로              5~10분 정도입니다.

-유하시간=흐름 2에 의해 관을 따라 흐르는데 걸리는 시간, 즉 유하시간=[eqn: { 관의길이} over {관흐름속도 }]

(단위는 외우지 마세요. 풀이 과정에서 맞추어주면 됩니다.)

96.5.26 기사 문제36)우수량 산정에 관한 다음 설명중 틀린 것은?

㉮강우 강도란 단위 시간내에 내린 비의 깊이로 표시되며, mm/일로 나타낸다.

㉯강우강도 공식은 지방에 따라 다르며 또한 몇 년에 1회정도를 고려하는가에 따라 다르다.

㉰강우강도는 강우 지속시간이 고려되어 결정된다.

㉱강우시 유입시간은 대체로 5~10분 정도이다.

(해설)강우강도는 mm/hr로 나타냅니다.

(답)㉮

<내용정리-우수유출량 계산>

-우수 유출량이란 비가 내렸을 때 하천에 유출되는 양입니다.

-합리식 : 우수유출량 Q=CIA (단위는 외우지 마세요.)

․강우강도 I : 앞에서 내용정리된 공식으로부터 구합니다.

․면적 A : 유역의 면적

․유출계수 C : 내린 비가 전부다 하천으로 유입되는 것은 아닙니다. 즉 흐르는 과정에서 땅에 침투할수도 있고, 증발등을 통해 사라지지요. 즉, 우수량에 대한 유출량의 분율을 나타내는 것입니다. 유출계수가 다른 여러곳이 있을 경우는 면적에 대한 평균치로 사용합니다. 다음 문제를 보세요.

98.9.6 기사 문제21)다음 표는 어느 배수지역의 우수량을 산출하기 위해 조사한 지역분포와 유출계수의 결과이다. 이지역의 전체 평균 유출계수는 얼마인가?

지역	분포	유출계수
상업지역	20%	0.6
주거지역	30%	0.4
공원지역	10%	0.2
공업지역	40%	0.5

(풀이)평균유출계수=0.6*0.2+0.4*0.3+0.2*0.1+0.5*0.4=0.46

96.10.6 기사 문제21)우수량 산정이 있어 유출계수란?

㉮관에서 배출되는 전체의 우수량을 일정시간으로 나누어 본 계수

㉯강우량과 하수관거에 유집(流集)하는 우수량과의 비율

㉰관거에 흐르는 우수의 일정시간의 유속계수

㉱관거에 들어가는 우수량과 관거밖으로 나가는 우수량과의 비율

(답)㉯

96.10.6 기사 문제26)유출계수(C)=0.5, 강우강도(I)=0.08m/hr, 배수면적(A)=1[eqn: km^2]일 때 합리식에 의한 우수 유출량([eqn: m^3 /sec])은?

(풀이)유출량 Q=CIA=[eqn: 0.5* { 0.08m} over {hr }*1km^2 * ({1000m } over {1km } )^2 * { 1hr} over {60*60sec }]=11.1[eqn: m^3 /sec]

99.6.20 기사 문제27)유역면적이 1.2[eqn: km^2], 유출계수가 0.2인 산림지역에 강우가 1.0mm/min율로 내렸다면 우수 유출량([eqn: m^3 /sec])은?(단 합리식 적용)

(해설)윗문제와 같습니다. 한번 풀어 보세요.

(답)4[eqn: m^3 /sec]

97.5.25 기사 문제39)강우강도 I=[eqn: { 3970} over {t+31 }]mm/hr, 유역면적은 4[eqn: km^2], 유입시간 5분, 유출계수 0.9, 하수관내 유속 40m/min인 경우 합리식을 이용하여 1km하수관에서 흘러나오는 우수량([eqn: m^3 /sec])은?

(풀이)유입시간=5min , 유하시간=[eqn: { 관거길이} over {유속 }=1000m* { min} over {40m }]=25min

강우지속시간=유달시간=유하시간+유입시간=5min+25min=30min

강우강도 공식에 대입하면 I=[eqn: { 3970} over {t+31 }]=[eqn: { 3970} over {30+31 }]=65.1

즉, 강우강도=65.1mm/hr(공식에 단위가 안주어지더라도 mm/hr로 알아야 한다.)

즉, 우수량=CIA=[eqn: 0.9* { 65.1mm} over {hr }*4km^2 * ({1000m } over {1km })^2 * { 1m} over {1000mm }* { 1hr} over {60*60sec }]=65[eqn: m^3 /sec]

98.9.6 기사 문제38)관거의 길이 1200m, 유입시간 5분, 관거내 평균 유속 1.0m/sec, 유출계수 0.5, 강우강도 [eqn: I= { 5000} over {t+25 }], 배수면적 2[eqn: km^2]일때의 우수유출량([eqn: m^3 /sec])은 얼마인가?(단, 합리식 적용기준)

(해설)윗문제와 같습니다. 한번 풀어보세요.

(답)27.8[eqn: m^3 /sec]

<내용정리-기타>

․강우의 빈도(확률년) : 어떤 강우강도를 갖는 비가 몇 년에 한번씩 내리는가를 나타내는 것이 확률년입니다. 확률년을 크게 잡아 설계를 하면 예를 들어 100년에 한번씩 내릴 비에 대비해서 크게 설계를 하면 비경제적이고, 확률년을 작게 잡아 1달에 한번씩 내릴비로 설계를 하면 이론상으로는 1달이 넘을 때 마다 용량을 초과하는 비가 내려 시설이 제 기능을 못하게 됩니다.

․지체현상 : 책을 한번 읽어 보세요.

(6)계획 오수량

<내용정리>

-지하수량은 1인 1일 최대 오수량의 10~20%로 한다.

-계획 1일 최대 오수량은 1인 1일 최대오수량에 계획인구를 곱한 후, 여기에 공장폐수량, 지하수량 및 배수량을 가산한 것으로 한다.

-계획 1일 평균오수량은 계획 1일 최대 오수량의 70~80%를 표준으로 한다.

-계획 시간 최대 오수량은 계획 1일 최대 오수량의 1시간당 수량의 1.3~1.8배를 표준으로 한다.

-합류식 배제방식의 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획시간 최대 오수량의 3배 이상으로 한다.

※계획취수량은 계획 1일 최대급수량의 10~15%를 증가시키는 것이 좋다.

96.10.6 기사 문제36)98.9.6 기사 문제35)계획 취수량은 계획 1일 최대 급수량의 몇%정도의 여유를 두어야 하는가?

㉮1~2%  ㉯3~5%  ㉰5~10%  ㉱10~15%

(답)㉱

95.5.14 기사 문제27)인구 500인 도시에 1일 1인 최대 급수량이 200L일 때 취수시설 용량(t)을 결정하면?

(해설)계획 취수량은 계획 1일 최대 급수량의 10~15%를 증가시키는 것이 좋다.

(풀이)계획 1일 최대 급수량=[eqn: { 200L} over {1인․1일 }]*500인[eqn: * { 10^-3 m^3} over {1L }* {1t} over {m^3 }]=100t/일

그러므로 계획 취수량=100*1.1~100*1.15=110~115t

97.5.25 기사 문제36)99.8.8 기사 문제35)계획 오수량을 정할 때 고려해야 할 사항중 알맞지 않은 것은?

㉮합류식에서 우천시 계획 오수량은 원칙적으로 계획시간 최대 오수량의 3배 이상으로 한다.

㉯계획 1일 평균 오수량은 계획 1일 최대 오수량의 70~80%를 표준으로 한다.

㉰지하수량은 1인 1일 최대 오수량의 10~20%로 한다.

㉱계획 1일 최대 오수량은 1인 1일 최대 오수량에 계획인구를 곱한 것이다.

(해설)㉱계획 1일 최대 오수량은 1인 1일 최대 오수량에 계획인구를 곱한 후, 여기에 공장폐수량, 지하수량 및 기타 배수량을 가산한것입니다.

(답)㉱

98.9.6 기사 문제23)계획 오수량에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

㉮계획 1일 최대 오수량은 1인 1일 최대 오수량에 계획인구를 곱한후, 여기에 공장폐수량, 지하수량 및 기타 배수량을 더한 것으로 한다.

㉯합류식에서 우천시 계획 오수량은 원칙적으로 시간 최대 오수량의 3배 이상으로 한다.

㉰지하수량은 1인 1일 최대 오수량의 5~10%로 한다.

㉱계획시간 최대 오수량은 계획 1일 최대 오수량의 1시간당 오수량의 1.3~1.8배를 표준으로 한다.

(해설)㉰지하수량은 1인 1일 최대 오수량의 10~20%로 합니다.

(답)㉰

99.6.20 기사 문제30)계획오수량에 관한 설명으로 알맞지 않는 것은?

㉮합류식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획시간 최대 오수량의 2배 이상으로 한다.

㉯계획시간 최대 오수량은 계획 1일 최대 오수량의 1시간당 수량의 1.3~1.8배를 표준으로 한다.

㉰계획 1일 평균 오수량은 계획1일 최대 오수량의 70~80%를 표준으로 한다.

㉱지하수량은 1인 1일 최대 오수량의 10~20%로 한다.

(해설)㉮합류식에서 우천시 계획 오수량은 원칙적으로 계획 시간 최대오수량의 3배 이상으로 합니다.

(답)㉮

(7)설계 기간

<내용정리>

다음 기출문제에 나온정도만 알아두세요.

95.5.14 기사 문제31)큰댐이나 대규모 도수, 송수 시설의 계획기간은 어느 정도가 좋은가?

㉮25~50년  ㉯20~25년  ㉰15~20년  ㉱10~15년

(해설)큰댐이나 대규모 도수, 송수시설등 확장이 어렵고 소요 비용이 고가인 경우는 25~50년으로 한다.

(답)㉮

99.8.8 기사 문제28)확장이 어렵고 소요비용이 막대한 큰댐이나 대구경 관로의 설계 계획기간은 어느정도가 가장 알맞은가?

㉮25~50년  ㉯20~25년  ㉰15~20년  ㉱10~15년

(답)㉮

97.5.25 기사 문제29)98.9.6 기사 문제22)하수도 설치계획시 목표년도는 대략 몇 년 후를 예상하여 계획하는가?

㉮10년  ㉯20년  ㉰30년  ㉱40년

(해설)하수도 계획의 목표년도는 원칙적으로 20년으로 합니다.

(답)㉯

99.6.20 기사 문제21)저수지의 유효저수량의 결정에 이용되는 기준 갈수년의 선정은 몇 년에 한번 정도의 빈도를 갖는 갈수년을 표준으로 하는가?

㉮30년  ㉯25년  ㉰10년  ㉱5년

(답)㉰

<내용정리>

다음 기출문제를 풀고 이번 단원을 끝내겠습니다.

97.5.25 기사 문제22)하천 표류수를 수원으로 할 때 기준으로 할 하천수량은 다음중 어느 것인가?

㉮갈수량  ㉯평수량  ㉰홍수량  ㉱최대홍수량

(해설)가장 물이 작을때를 기준으로 해야 겠지요. 그때가 갈수량입니다.

갈수량보다 더 크게 잡으면 갈수량때 물이 부족하겠죠...

(답)㉮

99.6.20 기사 문제39)하천 표류수를 수원으로 할 때 기준으로 할 하천수량은?

㉮갈수량  ㉯연간 평균수량  ㉰홍수량  ㉱계절별 평균수량

(답)㉮

99.6.20 기사 문제23)다음 용어의 정의로 알맞지 않는 것은?

㉮계획송수량 : 정수지에서 배수구역가지 송수하는 계획수량

㉯계획시간 최대 배수량 : 배수관계획에 사용되는 시간 최대 급수량

㉰계획 정수량 : 계획 1일 최대 급수량에 정수장 사용수량을 가산한 수량

㉱계획 취수량 : 수원에서 취수하는 계획 수량이며,일반적으로 계획 1일 최대 급수량의 105~110%를 취수

(해설)계획 취수량은 계획 1일 최대 급수량보다 10~15%증가시킨 것이 좋으므로 즉, 계획 1일 최대 급수량의 110~115%를 취수합니다.

(답)㉱