후드의 형식별 배풍량 계산식

후드의 형식	예 도	배풍량 Q(㎥/min)
ⓐ 포위식		Q=60･A･V0 Q=60･A･Vc･ｋ A : 개구면적 V0 : 개구면의 평균풍속(m/s) Vc : 제어풍속(m/s) ｋ : 풍속의 불 균일에 대한 보정계수
ⓑ 외부식 자유공간에 설치된 도형 또는 장방형 후드	A=(π×d2)/4 종횡비 : W/L>0.2	Q=60･Vc･(10X2+A) Vc : 제어풍속(m/s) X : 개구면과 발생원의 거리 A : 개구면적
ⓒ 외부식 자유공간에 설치한 플랜지가 붙은 도형 또는 장방형 후드	A=(π×d2)/4 A=L×W W/L>0.2	Q=60･0.75･Vc･(10X2+A) Vc : 제어풍속(m/s) X : 개구면과 발생원의 거리 A : 개구면적

후드의 형식	예 도	배풍량 Q(㎥/min)
ⓓ 외부식		Q=60･Vc･(5X2+A) Vc : 제어풍속(m/s) X : 개구면과 발생원의 거리 A : 개구면적
ⓔ 외부식 바닥, 작업대, 벽면 등에 접하게 설치한 플랜지가 붙은 장방 형 후드		Q=60･0.5･Vc･(10X2+A) Vc : 제어풍속(m/s) X : 개구면과 발생원의 거리 A : 개구면적
ⓕ 외부식 슬로트형 후드		Q=60･5.0･L･Ｘ･Vc Vc : 제어풍속(m/s) X : 개구면과 발생원의 거리 L : 개구면의 길이
ⓖ 외부식 기둥에 접하여 설치 된 슬로트형 후드	W/L>0.2 A(¾원주)	Q=60･4.1･L･Ｘ･Vc Vc : 제어풍속(m/s) X : 개구면과 발생원의 거리 L : 개구면의 길이
ⓗ 외부식 바닥, 작업대, 벽면 등에 설치한 슬로트 형 후드	W/L>0.2 A(½원주)	Q=60･2.8･L･Ｘ･Vc Vc : 제어풍속(m/s) X : 개구면과 발생원의 거리 L : 개구면의 길이

후드의 형식	예 도	배풍량 Q(㎥/min)
ⓘ 외부식 바닥, 작업대, 개방조 등에 설치된 배플이 붙은 슬로트형 후드	W/L≤0.2 A(¼원주)	Q=60･1.6･L･Ｘ･Vc Vc : 제어풍속(m/s) X : 개구면과 발생원의 거리 L : 개구면의 길이
ⓙ 외부식 장방형 또는 원형 캐노피형 후드	캐노피 주장 : P=2(L+W) 고계수 : H/L≤0.2	Q=60･1.4･P･H･Vc Vc : 제어풍속(m/s) P : 캐노피 주장 H : 개구면과 발생원의 높이
ⓚ 외부식 정방형 또는 원형 캐노피형 후드 (전 측면 개방)		Q=60･14.5･H1.8･W0.2･Vc Vc : 제어풍속(m/s) H : 개구면과 발생원의 높이 W : 개구면의 폭 또는 지름
ⓛ 외부식 정방형 또는 원형 캐노피형 후드 (3 측면 개방)		Q=60･8.5･H1.8･W0.2･Vc Vc : 제어풍속(m/s) H : 개구면과 발생원의 높이 W : 개구면의 폭 또는 지름

후드의 형식	예 도	배풍량 Q(㎥/min)
ⓜ 덕트 개구형 (전구면)		Q=60･4π･X2･Vc Vc : 제어풍속(m/s) X : 개구면과 발생원의 거리
ⓝ 덕트 플랜지 부착 개구형 (1/2구면)		Q=60･2π･X2･Vc Vc : 제어풍속(m/s) X : 개구면과 발생원의 거리
ⓞ 직교 2평면의 교정 부근 부착 덕트 개구형(1/4구면)		Q=60･π･X2･Vc Q=60･3.1･X2･Vc Vc : 제어풍속(m/s) X : 개구면과 발생원의 거리
ⓟ 덕트 개구형 (1/2주면)		Q=60･π･L･Ｘ･Vc Q=60･3.1･L･Ｘ･Vc Vc : 제어풍속(m/s) X : 개구면과 발생원의 거리 L : 개구면의 높이
ⓠ 덕트 개구형 (1/4주면)		Q=60･π/2･L･Ｘ･Vc Q=60･1.6･L･Ｘ･Vc Vc : 제어풍속(m/s) X : 개구면과 발생원의 거리 L : 개구면의 높이